РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

гр. Русе - 7000                                                                                                                   тел: 082/82-56-23

бул. „Придунавски“ № 68				                                                  е-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ  МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА  26.06.2026 г. –  16.07.2026 г.

Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: 26.06.2026 г. –  16.07.2026 г. са следните:

- Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.

- Брой населени места, в които са извършени изследвания: 7 населени места по химични и микробиологични показатели.

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в постоянния мониторинг (показатели група А): 10 броя проби по микробиологични показатели и 10 броя проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-	по микробиологични показатели – 1 нестандартна проба;

-	по химични показатели – 6 броя нестандартни проби.

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l | Нормирана стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ 1 - Русе | гр. Русе общ. Русе | ул. „Гео Милев“ №1 СУ „Васил Левски“ | Ост. хлор | 0,045 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ 1 - Русе | гр. Русе общ. Русе | бул. „Трети март“ Гостилница ДАП | Ост. хлор | 0,058 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ 2 – Русе-Локомотив | гр. Русе общ. Русе | бул. „Тутракан“ №5 Месокомбинат | Ост. хлор | 0,046 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ 15 - Красен | с. Щръклево общ. Иваново | ул. „Централна“ №35 Кметство | Ост. хлор | 0,052 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ 18 - Пиргово | с. Пиргово общ. Иваново | ул. „Пиргос“ №38Г Кухня соц. патронаж | Ост. Хлор Е. коли Коли форми Ентерококи | 0,066 2/100 3/100 3/100 | 0,3÷0,4 0/100 0/100 0/100 |
| ЗВ 54 - Сваленик | с. Сваленик общ. Иваново | ул. „Трети март“ №8 Детска градина | Ост. хлор | 0,074 | 0,3÷0,4 |

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 2 броя проби по микробиологични показатели и 2 броя  проби по химични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

  - по микробиологични показатели – няма  нестандартни проби;

-  по химични показатели –  1 нестандартна проба.

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l | Нормирана стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ 54 - Сваленик | с. Церовец общ. Иваново | ул. „Ал. Стамболийски“ №2 Кметство | Ост. Хлор Нитрати обща твърдост | 0,090 74,87 12,85 | 0,3÷0,4 До 50 До 12 |

- Брой изследвани контролни проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места: 3 броя проби по химични показатели и 2 броя проби по микробиологични показатели.

- От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по микробиологични показатели – 1 нестандартна проба;

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l | Нормирана стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ 18 - Пиргово | с. Пиргово общ. Иваново | ул. „Пиргос“ №38Г Кухня соц. патронаж | Ост. Хлор Е. коли Коли форми Ентерококи | 0,041 9/100 86/100 9/100 | 0,3÷0,4 0/100 0/100 0/100 |
| ЗВ 18 - Пиргово | с. Пиргово общ. Иваново | ул. „Царевец“ №7А Детска градина | Ост. Хлор | 0,034 | 0,3÷0,4 |
| ЗВ 6- Просена | с. Просена общ. Русе | ул. „Никола Й. Вапцаров“ №14 Дом водопроводчик | Нитрати | 68,27 | До 50 |

- по химични показатели – 3 броя нестандартни проби.

Изследвания на водни проби от централни водоизточници за ведомствено водоснабдяване – контролен мониторинг - „Дунарит“ АД

- Брой изследвани проби питейна вода по показателите, включени в периодичния мониторинг (показатели група Б): 1 проба по микробиологични показатели и 1 проба по химични показатели.

От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;

-по химични показатели – 1 нестандартна проба.

| Зона на водоснабдяване | Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l | Нормирана стойност mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ - 47 „Дунарит“ АД | Гр. Русе, ПК 12 Землище с. Николово | Ведомствен Кафе- бар | Ост. хлор | 0,144 | 0,3÷0,4 |

Изследвания на водни проби от местни водоизточници с обществено предназначение

- Брой населени места, в които са извършени изследвания по химични и микробиологични показатели – 3 населени места.

- Брой изследвани проби:

-по химични показатели – 10 проби;

-по микробиологични показатели - 10 проби.

- Несъответстващи на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

-по микробиологични показатели – 10 нестандартни проби;

-по химични показатели – 3 нестандартни проби.

| Населено място | Пункт на пробовземане | Показател | Стойност mg/l, cfu/ml | Нормирана стойност cfu/ml, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Николово, община Русе | Чешма, ул. „Опълченска“ | Коли форми Ентерококи | 62/100 2/100 | 0/100 0/100 |
| с. Николово, община Русе | Чешма, ул. „Липник“ | Коли форми Eнтерококи Нитрати | 28/100 3/100 52,20 | 0/100 0/100 До 50 |
| с. Николово, община Русе | Чешма, „Черното момиче“, лесопарк „Липник“ | Коли форми Ентерококи | 92/100 5/100 | 0/100 0/100 |
| с. Николово, община Русе | Чешма, лесопарк „Липник“ - обръщало | Коли форми Ешерихия коли Ентерококи Нитрати | 136/100 32/100 54/100 51,10 | 0/100 0/100 0/100 До 50 |
| с. Николово, община Русе | Чешма Поповка, ул. „Струма“ | Коли форми Ешерихия коли Ентерококи | 128/100 128/100 33/100 | 0/100 0/100 0/100 |
| с. Николово, община Русе | Чешма Гацевка, ул. „Струма“ | Коли форми Ешерихия коли | 82/100 3/100 | 0/100 0/100 |
| с. Николово, община Русе | Чешма, ул. „Перущица“ №7 | Коли форми Ентерококи | 106/100 6/100 | 0/100 0/100 |
| с. Николово, община Русе | Чешма, ул. „Елин Пелин“ | Коли форми Ешерихия коли Ентерококи | 112/100 16/100 21/100 | 0/100 0/100 0/100 |
| с. Сваленик, община Иваново | Чешма, „Бойковата чешма “ ул. „Руси Димитров Гладов“ | Коли форми Ешерихия коли Ентерококи | 84/100 2/100 3/100 | 0/100 0/100 0/100 |
| с. Церовец, община Иваново | „Селска чешма“, ул. „Шейново“ №1 | Коли форми Ешерихия коли Ентерококи Нитрати | 38/100 3/100 2/100 61,30 | 0/100 0/100 0/100 До 50 |

9.  Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 26.06.2026 г. –  16.07.2026 г.–  13 случая общо:

- Гастроентероколит – 10 случая;

- Капилобактериоза – 2 случая;

- Колиентерит – 1 случай.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. Взети мерки за административна принуда: издадени и връчени 10 броя предписания за задължителни  хигиенни мерки във връзка с резултатите от изледванията на водни проби от местни чешми  на територията на община Русе и община Иваново. Във връзка с констатирани  несъответствия на конкретни показатели  са връчени уведомителни писма до кметовете на с. Просена и с. Церовец и общопрактикуващите лекари на населените места.